Додаток 4 до наказу

управління освіти

Чернівецької міської ради

23.01.2026 №18

Типовий алгоритм технічної консервації та захисту інженерних мереж закладу освіти у разі неможливості забезпечення опалення

У разі неможливості підтримання життєдіяльності закладу в зимовий період та загрози обмерзання інженерних мереж, керівникам необхідно забезпечити технічну консервацію об’єкта, що передбачає:

- повний злив води: обов'язкове видалення теплоносія з систем опалення, бойлерів, бачків унітазів та внутрішніх мереж водопостачання;

- продування систем: застосування компресорів для видалення залишків вологи з трубопроводів з метою запобігання їх розриву при замерзанні;

- захист сантехніки: заповнення сифонів (водяних затворів) раковин та унітазів антифризом або концентрованим сольовим розчином;

- енергобезпеку: повне знеструмлення будівлі (за винятком систем охорони) та вимкнення газового обладнання;

- герметизацію приміщень: щільне закриття вікон, дверей та вентиляційних каналів для збереження залишкового тепла;

- фізичний моніторинг: встановлення графіку регулярних візуальних оглядів будівлі відповідальними особами.

Зазначені рекомендації мають бути адаптовані до особливостей кожного окремого закладу освіти.